Зарегистрирована

в ОГПН по г. Кстово и Кстовскому району

(наименование территориального отдела (отделения, инспекции)

Нижегородской области________________

структурного подразделения территориального органа МЧС России -

УГПН ГУ МЧС России  поНижегородской

органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской

области______________________________

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

_________________________________________________________________

ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения

____________________________________________________________________которого входят вопросы организации и осуществления

_______________________________________________________________

государственного пожарного надзора)

«24»апреля  2010 г.

Регистрационный № 22 237 501-00511-0621

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении_________________________________

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя_школа №8 с углубленным изучением _ отдельных предметов»

(МБОУ СШ№8)_________

(указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование

_____________________функциональное назначение Ф4.1________________________

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица № 1025201995610 от 05.12.2002

Идентификационный номер налогоплатильщика (ИНН)   5250009904

Кстово, ул. Парковая , д. 9а

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 6007657 Нижегородская область,г. Кстово, ул. Парковая д 9а. school8Kst@mail/ru, 8(83145) 3-85-44, 3-59-39, факс 8 (83145) 38544

| № п/п | Наименование раздела |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Т. | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты |  |
|  | В соответствии с п. 3 ст. 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях |  |
|  | (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного пожарной безопасности», расчеты пожарного риска не проводились. |  |
|  | риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и |  |
|  | организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска). |  |
| ТТ. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара |  |
|  | В случае пожара, ущерб имуществу третьих лиц нанесен не будет. |  |
|  | (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих |  |
|  | лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования**) |  |
| ш. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты * |  |
|  | На объекте защиты выполняются требования федеральных законов Российской |  |
|  | Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; от 27.12.2002г. |  |
|  | (в разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах №184-ФЗ «О техническом регулировании»; от 22.07.2008г. №123-ФЗ«Техни- |  |
|  | и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) ческий регламент о требования пожарной безопасности», в части ст. 4, 64 и норма- |  |
|  | тивных документов по пожарной безопасности, в том числе: |  |
|  | 1. | Требования к застройке территории: |
|  | 1.1. | Противопожарные расстояния от объекта защиты до других зданий и сооружений соответствуют требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство»; (с учетом п. 4 ст.4 №123-Ф3 от 22.07.2008г). |
|  | 1.2. | Время прибытия первого подразделения соответствует требованиям главы 17 №123-Ф3 от 22.07.08г.; |
|  | 1.3. | К объекту защиты выполнены проезды для пожарных машин с устройством наружного освещения, в соответствии с требованиями п.п. 23, 27 ППБ 01-03; |
|  | 2. | Требования к содержанию территории |
|  | 2.1. | Содержание территории прилегающей к объекту, осуществляется в соответствии с требованиями п. 21,22,25,26,32 ППБ 01-03. |
|  | 3. | Требования к содержанию зданий и помещений |
|  | 3.1. | Объект защиты оборудован автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями НПБ 110-03. |

|  | 3.2. | На объекте защиты выполнена телефонизация в соответствии с требованиями гл. 3 п.3.52* СНиП 2.08.02-89*; |
| --- | --- | --- |
|  |  | Школьные здания перед началом учебного года, принимаются в соответствии с п. 137 ППБ 01-03. |
|  | 3.4. | Устройство пожарных лестниц выполнено в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01—87; ГОСТ Р 53254—2009; |
|  | 3.5. | Наружные пожарные лестницы содержатся в соответствии с требованиями п.41 ППБ01-03; |
|  | 3.6. | Огнезащитные покрытия содержатся в соответствии с требованиями п.36 ППБ01-03; |
|  | 3.7. | Прокладка инженерных коммуникаций (водопроводные и отопительные трубы, электрокабеля, воздуховоды приточных и вытяжных систем вентиляции) через противопожарные преграды (перегородки, междуэтажные перекрытия) выполнены в соответствии с требованиями п.37 ППБ 01-03. |
|  | 3.8. | Общий порядок содержания здания и помещений осуществляются с требованиями п.п. 38,40,44,132,133,134,135,136,138,139,140 ППБ 01-03. |
|  | 3.9. | На объекте защиты применяются сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160-97, ГОСТ Р 12.4.026-2001. |
|  | 4. | Требования к отоплению и вентиляции |
|  | 4.1. | Монтаж местных приборов отопления выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция, кондиционирование» (с учетом п. 4 ст.4 №123-Ф3 от 22.07.2008г). |
|  | 4.2. | Отопительные системы и приборы содержатся в соответствии с п. 65 ППБ 01-03 |
|  | 4.3. | Система вентиляции содержится в соответствии с требованиями п.п. 76,77 ППБ 01-03 |
|  | 5. | Требования к электроустановкам |
|  | 5.1. | Электроснабжение и монтаж электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике, в соответствии с требованиями п.п. 57,58,59,64 ППБ 01-03. |
|  | 5.2. | На объекте защиты проводятся сертифицированные испытания электросетей и электроустановок, в соответствии с гл. 2.12 , приложением № 3 таб. 37 ПТЭЭП от 22.01.2003г. |
|  | 5.3. | Эксплуатация действующих электроустановок, организована в соответствии сп. 60,63 ППБ 01-03. |
|  | 5.4 | На объекте защиты для складских помещений определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок в соответствии с требованиями п. 33 ППБ 01-03; |
|  | 6. | Требования к молниезащите |
|  | 6.1. | На объекте защиты выполнена молниезащита в соответствии с требованиями гл 1,2 РД 34.21.122-87, инструкции СО 153-34.21.122-2003 . |
|  | 7. | Требования к противопожарному водоснабжению |
|  | 7.1 | Содержание сетей противопожарного водопровода осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 89,90,94,95 ППБ 01-03 |

| 8. | Требования к первичным средствам пожаротушения |
| --- | --- |
| 8.1 | Все помещения объекта защиты обеспечены сертифицированными первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями приложения №3 ППБ 01-03. |
| 8.2 | Первичные средства пожаротушения содержатся в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в приложении №3 ППБ 01-03 |
| 9. | Требования к путям эвакуации и эвакуационным выходам |
| 9.1. | Эвакуационные пути и выходы на объекте защиты выполнены в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» (с учетом п. 4 ст.4 №123-Ф3 от 22.07.2008г). |
| 9.2. | На объекте защиты выполнено ограждение лестничных маршей и площадок в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (с учетом п. 4 ст.4 №123-Ф3 от 22.07.2008г). |
| 9.3 | На объекте защиты обеспечен необходимый предел огнестойкости строительных конструкций в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» (с учетом п. 4 ст.4 №123-Ф3 от 22.07.2008г). |
| 9.4 | Мероприятия по ограничению распространения пожара на объекте защиты выполнены в соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» (с учетом п. 4 ст.4 №123-Ф3 от 22.07.2008г). |
| 9.5 | На объекте защиты выполнено эвакуационное освещение в соответствии с требованиями п. 7.62 СНиП 23-05-95, гл. 4 НПБ 104-03. |
| 10. | Требования к автоматическим системам противопожарной защиты |
| 10.1 | Содержание противопожарных систем защиты, осуществляется в соответствии с п.п. 34,61,96,98, ППБ 01-03. |
| 10.2 | На объекте защиты помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, соответствует требованиям НПБ 88-2001* |
| 10.3 | На объекте защиты заключен договор со специализированной организацией по сервисному обслуживанию систем противопожарной защиты объекта в соответствии с требованиями п. 96 ППБ 01-03. |
| 11. | Требования к системе оповещения и управления эвакуацией |
| 11.1 | На объекте защиты выполнена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с обеспечением трансляции речевой информации в автоматическом режиме о необходимости эвакуации и путях эвакуации, в соответствии с требованиями НПБ 104-03; |
| 11.2 | Содержание систем оповещения и управления эвакуацией производится в соответствии с требованиями п.п. 102,103,104 ППБ 01-03. |
| 12. | Требования к противопожарному режиму и проведению пожароопасных работ |
| 12.1 | На объекте защиты обеспечивается противопожарный режим, в соответствии с требованиями п.п. 13,14,15,18,55,141 ППБ 01-03. |

|  | 12.2 | На объекте защиты принято не реже одного раза в полугодие проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации при пожаре, в соответствии с требованиями п.п. 13 1111Б 01-03 |
| --- | --- | --- |
|  | 12.3 | Производство пожароопасных работ на объекте защиты производится в соответствии с требованиями главы XV ППБ 01-03. |
|  | 13. | Требования к проведению массовых мероприятий |
|  | 13.1 | Организация и проведение новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей, осуществляется с требованиями п.п. 19,42,43, 50 ППБ 01-03 |

Настоящую декларацию разработал:

Директор МБОУ СОШ №8

Гашкова С.Н.	                                         _______________

(Должность, фамилия, инициалы)

« 19» 04 2010 г.

* К декларации прилагается:

1. Характеристика объекта защиты.

'

Приложение  №1                                                                                                                                    к декларации пожарной безопасности                                                                                № 22 273 501-00511-0621 от  «24  »04»  2010г.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ                                                                       МБОУ СШ № 8  г. Кстово,

Объект принят в эксплуатацию в 1992 году, рассчитан на 800 мест, фактическое количество мест 856. Объект состоит из основного 3 этажного здания, объемно пространственная композиция здания представляет собой прямоугольник, размерами в плане 67,1* 33,9 метров. К основному зданию через переход пристроен бассейн, размером в плане 30,5* 29,2 метров.

1. Фундамент - ленточный сборный, монолитный железобетон;

.     2. Перекрытия - ж/бетонные плиты;

- Внутренние стены и перегородки - панельные, кирпичные;

- Лестничные марши - монолитный железобетон;

- Фасад - ж/бетонные панели, побелка

- Крыша - плоская, совмещенная;

- Утеплитель кровли - керамзит;

- Кровля - мягкая рубероидная, по бетонному основанию;

- Этажность: основное здание - 3 наземных этажа и 1 подвал, бассейн -2 этажа и подвал.

- Степень огнестойкости - II ст.;

11 .Класс конструктивной пожарной опасности - СО;

- Класс пожарной опасности строительных конструкций -КО;

- Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.4;

- Площадь застройки - 2858,3 кв.м.

- Строительный объем:

- основное здание - 35073 куб.м., в т.ч. ниже отметки 0.000 - 8766 куб.м.,

- здание бассейна-7035 куб м., в т.ч. ниже отметки- 1791 куб.м.

- Площади этажей (основное здание):

- подвал - 999,7 кв.м.

- первый - 2115,5 кв.м.

- второй - 2391,2 кв.м.

- третий - 1844,8 кв.м.

- общая площадь - 7351,2 кв.м.

- Высота этажей (основное здание):

- подвал - 3,05 м.

- первый - 2,90 м.

- второй - 2,95 м.

- третий - 2,75 м.

- В подвальном этаже бассейна располагаются:

Вент. Установка- 1, фильтровальное отделение - 1, узел отопления- 1, компрессорная-1, помещения для регулирования отопления - 9, максимальное количество человек -до 2.

- На 1-м этаже здания бассейна размещены:

Кабинеты-5, вестибюль -1, ванный зал -1, душевая - 1, туалет - 2, Электрощитовая - 1, лестничная клетка - 3, раздевалка - 1, умывальник -1, служебное помещение – 3, максимальное количество человек - до 40.

- На 2-м этаже здания бассейна размещены:

Мед. кабинет - 1, раздевалка -4, душевые - 4, туалет -4, бассейн малый – 1,

бассейн большой -1, вент. комната - 2, кладовка - 4, лестничная клетка - 3, максимальное количество человек - до 60.

- В подвальном этаже основного здания располагаются (количество): тир, коридор - 9, склад - 6,мастерская - 3, техническое помещений - 2, вентиляционная - 5, раздевалка - 7, киноконцертный зал - 1, тамбур - 1, лестничная клетка - 1, радиоузел - 1, максимальное количество человек - до 150 человек.

- На 1-м этаже основного здания размещены:

тамбур - 13, коридор - 12, вестибюль - 1, лестничная клетка - 5, приемная - 1, кабинет - 9, электрощитовые - 7, умывальник - 7, туалет -

- кладовка - 5, процедурный кабинет - 3, ингаляторный кабинет - 1, класс - 1, библиотека - 2, книгохранилище - 1, мясной цех - 1, сухой цех

- 1, моечная - 2, столовая - 3, кухня - 2, овощной цех - 1, холодильник -

- кафе - 1, учебная мастерская - 2, склад - 4, максимальное количество людей - до 300 чел.

- На 2-м этаже размещены:

класс - 12, лестничная клетка - 4, кабинет - 6, туалет - 15,умывальник -

- электрощитовая - 7, склад - 3,коридор - 5,информационный центр - 1,спортивный зал - 2,раздевалка - 4, душ - 4, телефонный шкаф - 1, кладовка - 1, техническое помещение - 1, тренажерный зал - 1, максимальное количество людей - до 360.

- На 3-м этаже размещены:

изостудия - 1, лестничная клетка - 4, склад - 4, электрощитовая - 6, класс - 14, коридор - 5, кабинет - 9, телефонный шкаф - 1, кладовая - 1, техническое помещение - 2, туалет - 7, умывальник - 3, вентиляционная

- 1, лаборатория - 3; максимальное количество людей - до 400.

- Эвакуация с 1 этажа здания бассейна предусмотрена по 2 выходам через тамбуры на улицу и 6 выходам непосредственно наружу.

- Эвакуация из 2 этажа здания бассейна предусмотрена по 3 лестничным клеткам 1типа на 1 этаж.

- Эвакуация с 1 этажа основного здания предусмотрена по 10 выходам через тамбуры на улицу и 2 выходам непосредственно наружу.

- Эвакуация из 2 этажа здания предусмотрена 4 лестничным клеткам 1типа на 1 этаж.

29.Эвакуация из 3 этажа здания предусмотрена 4 лестничным клеткам 1типа на 2 этаж.

- Из 4 лестничных клеток 3 этажа имеется 2 выхода на крышу.

- Из подвального этажа имеется 5 выходов непосредственно наружу и 2 выхода на 1 этаж по отдельным лестничным клеткам.

32.Отопление здания - центральное.

33.Электроснабжение здания выполнено по 2 категории надежности электроснабжения с устройством АВР.

- Противопожарные расстояния от объекта защиты до других зданий и сооружений- 300 м.

- Территория школы ограждена, количество въездов на территорию 2, свободный проезд пожарной техники обеспечен.

- Дороги, подъезды, проезды к объекту защиты находятся в исправном состоянии, имеется круговой проезд.

37.Объект обеспечен наружным освещением.

- На территории школы имеется 2 пожарных гидранта, подъезд пожарных автомобилей к пожарным гидрантам обеспечен.

- На территории установлены флуоресцентные указатели местонахождения пожарных гидрантов.

40.Объект оборудован внутренним противопожарным водопроводом. Акт испытания 22.07.2014, в исправном состоянии.

- На объекте защиты выполнена аналоговая автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец-Мониторинг» в исправном состоянии.

- На объекте защиты выполнена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа (АПС, СОУЭ, ПАК «Стрелец-Мониторинг») с обеспечением трансляции речевой информации в автоматическом режиме о необходимости эвакуации и путях эвакуации, а также возможностью передачи сообщения о пожаре через микрофон.

- Объект оборудован аварийным эвакуационным освещением.

- Электроснабжение и монтаж электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. Проведены сертифицированные испытания электроустановок -Договор № 60 от 25.06.2015 г. Кстовское городское отделение ВДПО, соответствуют требованиям.

- На объекте защиты выполнена телефонизация.

- Помещения объекта защиты обеспечены сертифицированными первичными средствами пожаротушения.

- На объекте защиты распорядительным документом (приказом установлен соответствующий противопожарный режим -- Приказ № 578 от 26.08.2015г.

- На объекте защиты разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.

- С работниками на объекте защиты проведен противопожарный инструктаж под роспись в журнале.

- В помещениях объекта защиты на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

- На объекте защиты разработаны и на видных местах вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара в соответствии с ГОСТ, а также инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

- На объекте защиты организовано ночное дежурство частной охраны (ООО ЧОП «Глобал – Безопасность», тревожная кнопка вневедомственной охраны), в помещении вывешены инструкция о порядке действий персонала о получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики. Помещение охраны обеспечено телефонной связью, аварийным и естественным освещением.

53 На объекте защиты 1 раз в месяц проводятся тренировки по эвакуации людей при пожаре из образовательного учреждения

Директор МБОУ СШ № 8                                Гашкова С.Н.

«14» июня 2016 г.